## Hoja 1
ICJ010 | Ud | Caldera a carbón o leña.
Caldera para la combustión de leña, potencia nominal de 9,9 a 22 kW, sistema de elevación de la temperatura de retorno por encima de 55°C, compuesto por válvula motorizada de 3 vías de 1" de diámetro y bomba de circulación, limitador térmico de seguridad, tarado a 95°C, regulador de tiro de 150 mm de diámetro, con clapeta antiexplosión, conexión antivibración para ducto de humos de 150 mm de diámetro, encendido automático.
Código |  |  | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt38cbh310aa |  |  | Ud | Caldera para la combustión de leña, potencia nominal de 9,9 a 22 kW, con cuerpo de 1590x670x1370 mm, aislamiento térmico, cámara de combustión, de doble vórtice, de hormigón refractario, regulación de potencia por control de temperatura de humos, ventilador extractor con control de revoluciones, intercambiador de calor de tubos verticales con mecanismo de limpieza automática, cajón para recogida y extracción de cenizas por la parte delantera de la caldera, control de la combustión mediante sonda integrada, aprovechamiento del calor residual, equipo de limpieza, sistema de mando integrado, para el control del depósito de inercia y del sistema de elevación de la temperatura de retorno, apertura de la puerta por la derecha. | 1 | 7115660 | 7115660
mt38cbh085aaa |  |  | Ud | Sistema de elevación de la temperatura de retorno por encima de 55°C, compuesto por válvula motorizada de 3 vías de 1" de diámetro y bomba de circulación, para evitar condensaciones y deposiciones de hollín en el interior de la caldera. | 1 | 631130 | 631130
mt38cbh096a |  |  | Ud | Regulador de tiro de 150 mm de diámetro, con clapeta antiexplosión, para caldera. | 1 | 353080 | 353080
mt38cbh091b |  |  | Ud | Conexión antivibración para ducto de humos de 150 mm de diámetro. | 1 | 239432 | 239432
mt38cbh098a |  |  | Ud | Encendido automático, para caldera a leña. | 1 | 1015100 | 1015100
mt38cbh100h |  |  | Ud | Puesta en marcha y formación en el manejo de caldera a leña. | 1 | 386181 | 386181
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 9740590
2 |  |  |  | Mano de obra
mo004 |  |  | h | Maestro 1ª calefactor. | 4.547 | 8556.75 | 38907.5
mo103 |  |  | h | Ayudante calefactor. | 4.547 | 6212.96 | 28250.3
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 67157.9
3 |  |  |  | Herramientas
|  |  | % | Herramientas | 2 | 9807750 | 196155
Coste de mantenimiento decenal: $ 13.005.073,81 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 10003900