## Hoja 1
UBC010 | m | Conducción enterrada de agua para instalación centralizada de calefacción.
Conducción enterrada de agua para instalación centralizada de calefacción de grupos de viviendas unifamiliares formada por tubería para calefacción, de 140 mm de diámetro, compuesta por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH) de 40 mm de diámetro y 3,7 mm de espesor, presión máxima de trabajo 6 bar, temperatura máxima de trabajo 95°C, preaislado térmicamente con una capa exterior de espuma de polietileno reticulado (PE-X) y una capa interior de panel aislado al vacío (VIP) y protegido mecánicamente con tubo corrugado de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), colocada sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 15 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios de unión y kits de aislamiento. El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
Código |  | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Importe
1 |  |  | Materiales
mt37scu009aa |  | m | Tubería para calefacción, de 140 mm de diámetro, compuesta por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH) de 40 mm de diámetro y 3,7 mm de espesor, presión máxima de trabajo 6 bar, temperatura máxima de trabajo 95°C, preaislado térmicamente con una capa exterior de espuma de polietileno reticulado (PE-X) y una capa interior de panel aislado al vacío (VIP) y protegido mecánicamente con tubo corrugado de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE). | 1 | 65880.3 | 65880.3
mt37scu109a |  | Ud | Accesorios de unión y kits de aislamiento para tubería, de 40 mm de diámetro. | 0.1 | 65880.3 | 6588.03
mt01ara010a |  | m³ | Arena con granulometría de 0 a 5 mm de diámetro, limpia. | 0.156 | 9491.98 | 1480.75
|  |  |  | Subtotal materiales: |  | 73949.1
2 |  |  | Maquinaria
mq01ret020b |  | h | Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. | 0.048 | 26825.9 | 1287.64
mq02rop020 |  | h | Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. | 0.117 | 2570.93 | 300.8
|  |  |  | Subtotal maquinaria: |  | 1588.44
3 |  |  | Mano de obra
mo004 |  | h | Maestro 1ª calefactor. | 0.027 | 8929.75 | 241.1
mo103 |  | h | Ayudante calefactor. | 0.027 | 6483.02 | 175.04
mo041 |  | h | Maestro 1ª construcción de obra civil. | 0.053 | 8689.02 | 460.52
mo087 |  | h | Ayudante construcción de obra civil. | 0.053 | 6494.86 | 344.23
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  | 1220.89
4 |  |  | Herramientas
|  | % | Herramientas | 2 | 76758.4 | 1535.17
Coste de mantenimiento decenal: $ 7.046,42 en los primeros 10 años. |  |  |  | Costos directos (1+2+3+4): |  | 78293.6